## Deckblatt
Muster-Checklisten zu Prüf- und Wartungsfristen

## Erklärung
Prüf- und Wartungsfristen
Name der Einrichtung
Die vorliegenden Dokumente dienen der Überwachung von Prüf- und Wartungsfristen. Der Aufbau gestaltet sich entsprechend dem Betreiberleitfaden in 24 einzelne Prüfgegenstände. Diese sind auf der nachfolgenden Seite mit der jeweils kürzesten Frist zur Prüfung oder Wartung zusammengefasst. Die hier vorliegende Datei dient als Musterdatei und ist vom Betreiber auf die spezifischen Besonderheiten vor Ort anzupassen. Entsprechend der Sortierung sind in den vorliegenden Dokumenten Registerblätter angehängt. Jedes blaue Registerblatt umfasst sämtliche Dokumente eines einzelnen Prüfgegenstandes. Dazu gehört:
- eine kurze Beschreibung der entsprechenden Prüf-/Wartungsvorgabe
- die Prüfliste, die jeweils das Datum stattgefundener sowie fälliger Prüfungen dokumentiert
- ggf. zusätzliches Informationsmaterial
Die Prüflisten sind identisch aufgebaut. Sie beinhalten die Art der Prüfung (1). Diesem Feld ist zu entnehmen, ob es sich um eine tatsächliche Prüfung oder eventuell um eine Inspektion oder Wartung handelt. Als Grundlage (2) ist der Gesetzestext, die Richtlinie, der Stand der Technik oder die Empfehlung angegeben, nach der sich die Angaben richten. Das resultierende Prüfintervall ist in der Prüfliste dokumentiert (3). Zudem ist, falls erforderlich, die spezielle Qualifikation des Prüfers angegeben (4).
In das Feld mit der Markierung (5) ist die letzte Prüfung einzutragen. Dieses Datum plus die angegebene Frist (in diesem Fall 1 Jahr) ergibt die Frist für die nächste Prüfung (6). Bis dahin sollte Prüfung bzw. Wartung Nr. 2 durchgeführt werden, die wiederum mit dem Datum der nächsten Prüfung sowie dem abgehefteten Prüf- bzw. Wartungsprotokoll dokumentiert werden soll.
Begriffserklärungen
Sachverständige Person |  | … führen Prüfungen und gutachterliche Beurteilungen technischer Arbeitsmittel durch. … besitzen besondere Kenntnisse des Prüfgebiets durch Ausbildung und Erfahrung. … sind z.B. Mitarbeiter von Sachverständigenorganisationen, Meister, Betriebsingenieure, Fachkräfte.
Sachkundige Person |  | ... beurteilen den arbeitssicheren Zustand des technischen Arbeitsmittels. ... besitzen ausreichende Kenntnisse des Prüfgebiets. ... sind meist Fachkräfte des Herstellers oder besonders ausgebildete betriebliche Fachkräfte.
Befähigte Person |  | Nach Betriebssicherheitsverordnung eine Person, die durch ihre Berufsausbildung, ihre Berufserfahrung und ihre zeitnahe berufliche Tätigkeit über die erforderlichen Kenntnisse zur Prüfung von Arbeitsmitteln verfügt.

## E_Aufzug
Name der Einrichtung
Aufzüge sollten regelmäßig durch eine beauftragte Person (ehem. Aufzugswärter) auf ihre Funktion geprüft werden. Diese Person muss zur Kontrolle der Anlage unterwiesen sein. Entsprechende Schulungen führt beispielsweise der TÜV durch. In der Prüfliste ist die beauftragte Person zu benennen. Nachfolgend ist eine entsprechende Checkliste für Aufzugskontrollen als Vorlage angelegt.
Zudem sollte Aufzüge regelmäßig, in Abhängigkeit des jeweiligen Anlagenzustandes und des Nutzungsgrades, durch eine Fachfirma gewartet werden. Entsprechende Wartungsdokumentationen sowie Wartungsverträge sind zu dokumentieren.
Jährlich muss außerdem ein Sachverständiger die Aufzugsanlage prüfen. Alle 2 Jahre ist hier eine Hauptprüfung notwendig, dazwischen ist jeweils eine Zwischenprüfung fällig. Die Prüfdokumente sind abzulegen.

## Aufzug
Aufzug - Inspektion
| Art der Prüfung: | Inspektion |  |  | Grundlage: |  | TRBS 3121
| Prüfintervall: | regelmäßig (1 bis 4 Wochen) |  |  | Qualifikation des Prüfers |  | beauftrage Person
| Vorhandene Einrichtungen |  | Inspektion 1 |  | Inspektion 2 |  | Inspektion 3 |  | Inspektion 4 |  | Inspektion 5 |  | Inspektion 6
|  |  | Datum der Inspektion | Datum der Inspektion | Datum der Inspektion | Datum der Inspektion | Datum der Inspektion | Datum der Inspektion | Datum der Inspektion | Datum der Inspektion | Datum der Inspektion | Datum der Inspektion | Datum der Inspektion | Datum der Inspektion
Personenaufzug
Aufzug - Wartung
| Art der Prüfung: | Wartung |  |  | Grundlage: |  | DIN EN 13015
| Prüfintervall: | gem. Herstellerangaben |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | Wartungsfirma
| Vorhandene Einrichtungen |  | Wartung 1 |  | Wartung 2 |  | Wartung 3 |  | Wartung 4 |  | Wartung 5 |  | Wartung 6
|  |  | Datum der Wartung | Nächste Wartung | Datum der Wartung | Nächste Wartung | Datum der Wartung | Nächste Wartung | Datum der Wartung | Nächste Wartung | Datum der Wartung | Nächste Wartung | Datum der Wartung | Nächste Wartung
Personenaufzug
Aufzug - Prüfung
| Art der Prüfung: | Hauptprüfung bzw. Zwischenprüfung |  |  | Grundlage: |  | BetrSichV Anhang 1, Abschnitt 2, Nr. 4.1
| Prüfintervall: | abwechselnd alle 2 Jahre |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | Sachverständiger
| Vorhandene Einrichtungen |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
|  |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung
Personenaufzug

## E_Blitzschutz
Name der Einrichtung
Gebäude, die ihre Umgebung überragen, wie Kirchen und ihre Türme, sowie schützenswerte Bauten und Versammlungsstätten, bei denen Blitzeinschläge leicht eintreten oder schwere Folgen verursachen können, müssen mit dauerhaften Blitzschutzanlagen ausgestattet sein.
Kirchen, Kindergärten, Schulen oder Bürogebäude werden in der Regel der Blitzschutzklasse III zugeordnet. Die Blischutzeinrichtungen müssen alle zwei Jahre einer Sichtprüfung sowie alle vier Jahre einer umfassenden Prüfung unterzogen werden.

## Blitzschutz
Blitz- und Überspannungsschutzanlagen - Sichtprüfung
| Art der Prüfung: | Sichtprüfung/Inspektion |  |  | Grundlage: |  | DIN EN 62305 (VDE 0185-305)
| Prüfintervall: | alle 2 Jahre |  |  | Qualifikation des Prüfers |  | sachkundige Person
| Vorhandene Einrichtungen |  | Inspektion 1 |  | Inspektion 2 |  | Inspektion 3 |  | Inspektion 4 |  | Inspektion 5 |  | Inspektion 6
|  |  | Datum der Inspektion | Datum der Inspektion | Datum der Inspektion | Datum der Inspektion | Datum der Inspektion | Datum der Inspektion | Datum der Inspektion | Datum der Inspektion | Datum der Inspektion | Datum der Inspektion | Datum der Inspektion | Datum der Inspektion
Blitz- und Überspannungsschutzanlagen - Prüfung
| Art der Prüfung: | Prüfung |  |  | Grundlage: |  | DIN EN 62305 (VDE 0185-305)
| Prüfintervall: | alle vier Jahre |  |  | Qualifikation des Prüfers |  | sachkundige Person
| Vorhandene Einrichtungen |  | Inspektion 1 |  | Inspektion 2 |  | Inspektion 3 |  | Inspektion 4 |  | Inspektion 5 |  | Inspektion 6
|  |  | Datum der Inspektion | Datum der Inspektion | Datum der Inspektion | Datum der Inspektion | Datum der Inspektion | Datum der Inspektion | Datum der Inspektion | Datum der Inspektion | Datum der Inspektion | Datum der Inspektion | Datum der Inspektion | Datum der Inspektion

## E_BMA
Name der Einrichtung
Für Brandmeldeanlagen muss sichergestellt sein, dass die Inspektions- und Wartungsarbeiten zur Instandhaltung der Brandmeldeanlage entsprechend den Zeitabständen nach DIN VDE 0833-1 (mind. einmal jährlich) bzw. nach Herstellerangaben durchgeführt werden. Die Instandhaltung muss durch eine Fachfirma oder die Herstellerfirma erfolgen.
Weiter fordert die DIN 14675, die komplette Wirkprinzipkette vom Brandmelder bis zur gewünschten Funktion der Brandschutzeinrichtung zu überprüfen und zu dokumentieren. Die Prüfung der Brandfallsteuerung muss mind. alle 3 Jahre erfolgen. Detaillierte Anforderungen an den ordnungsgemäßen Betrieb der Brandmeldeanlage sind mit der zuständigen Feuerwehrleitstelle abzuklären.

## BMA
Brandmeldeanlage - Wartung
| Art der Prüfung: |  | Wartung |  |  | Grundlage: |  | DIN VDE 0833-1
| Prüfintervall: |  | mind. jährlich |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | Wartungsfirma
| Vorhandene Einrichtungen |  |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
| Raum | Art/Bezeichnung |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung
Brandmeldeanlage - Funktionsprüfung
| Art der Prüfung: |  | Funktionsprüfung |  |  | Grundlage: |  | BayBO, DIN 14675
| Prüfintervall: |  | mind. alle 3 Jahre |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | sachverständige Person
| Vorhandene Einrichtungen |  |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
| Raum | Art/Bezeichnung |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung
Brandmeldeanlage - Brandfallsteuerung
| Art der Prüfung: |  | Prüfung Brandfallsteuerung |  |  | Grundlage: |  | BayBO, DIN 14675
| Prüfintervall: |  | mind. alle 3 Jahre |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | sachverständige Person
| Vorhandene Einrichtungen |  |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
| Raum | Art/Bezeichnung |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung

## E_Brandschutzklappen
Name der Einrichtung
Brandschutzklappen müssen gemäß der Herstellerangaben regelmäßig auf Funktionsmängel hin überprüft und gewartet werden. Die Instandhaltung muss durch eine Fachfirma oder die Herstellerfirma erfolgen. Es ist stets auf eine sorgfältige Dokumentation der durchgeführten Wartungen zu achten.

## Brandschutzklappen
Brandschutzklappen - Wartung
| Art der Prüfung: |  | Wartung/Überprüfung auf Funktionsmängel |  |  | Grundlage: |  | VDMA 24186, DIN 13306
| Prüfintervall: |  | 6 Monate |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | Sachkundige Person, Wartungsfirma
| Vorhandene Einrichtungen |  |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
| Raum | Art/Bezeichnung |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung

## E_Brandschutzordnung
Name der Einrichtung
Brandschutzordnungen geben unter anderem Hinweise zum Verhalten im Brandfall, zu den Aufgaben eines Brandschutzhelfers sowie zu den vorgesehenen Maßnahmen zur Rettung von Menschen mit Gehbehinderungen.
Für Versammlungsstätten ist das Erstellen einer Brandschutzordnung Pflicht. Die Brandschutzordnung soll dann in angemessenen Zeitabständen gemäß DIN 14096 (i.d.R. 2 Jahre) durch eine sachkundige Person vor allem nach Umbaumaßnahmen oder Sanierungen geprüft werden.

## Brandschutzordnung
Brandschutzordnung - Prüfung
| Art der Prüfung: | Prüfung |  |  | Grundlage: |  | DIN 14096
| Prüfintervall: | alle 2 Jahre |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | Sachkundige Person
|  |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
|  |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung
Brandschutzordnung

## E_Brandschutztüren
Name der Einrichtung
Brandschutztüren sollten einmal jährlich durch eine sachkundige Person auf ihren sicheren Zustand geprüft werden. Weiter sollte durch eigewiesenes Personal regelmäßig eine Kontrolle der Funktionsfäigkeit der Brandschutztüren erfolgen. Feststellanlagen sollten regelmäßig durch eine eingewiesene Person auf ihre Funktion überprüft werden. Außerdem sollten Feststelltanlagen jährlich durch eine Fachkraft für Feststellanlagen geprüft werden.

## Brandschutztüren
Brandschutztüren - Funktionskontrolle
| Art der Prüfung: |  | Funktionskontrolle |  |  | Grundlage: |  | ASR A1.7, DIN 14677
| Prüfintervall: |  | 1-3 Monate |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | Eingewiesene Person
| Vorhandene Einrichtungen |  |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
| Raum | Art/Bezeichnung |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung
Brandschutztüren - Prüfung
| Art der Prüfung: |  | Prüfung |  |  | Grundlage: |  | DIN 14677
| Prüfintervall: |  | 1 Jahr |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | Sachkundige Person
| Vorhandene Einrichtungen |  |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
| Raum | Art/Bezeichnung |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung
Brandschutztüren - Feststellanlagen
| Art der Prüfung: |  | Prüfung |  |  | Grundlage: |  | DIN 14677
| Prüfintervall: |  | 1 Jahr |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | Fachkraft für Feststellanlagen
| Vorhandene Einrichtungen |  |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
| Raum | Art/Bezeichnung |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung

## E_Dach
Name der Erziehungseinrichtung
Dächer sollten regelmäßig, insbesondere nach extremen Wetterereignissen überprüft werden. Zudem sollten Dächer einmal jährlich durch eine Fachfirma (Dachdeckerei) gewartet werden. Sekuranten (Absturzsicherungen) sollten jährlich durch eine sachkundige Person überprüft werden. Hierbei müssen die Herstellerangaben beachtet werden.

## Dach
Dach - Wartung
| Art der Prüfung: | Wartung |  |  | Grundlage: |  | Empfehlung, Gerichtsurteile, AGB von Versicherungen
| Prüfintervall: | 1 Jahr, im Frühjahr (empfohlen) |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | Fachfirma (Dachdeckerei)
| Vorhandene Einrichtungen |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
|  |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung
Flachdach
Sekuranten - Prüfung
| Art der Prüfung: | Prüfung |  |  | Grundlage: |  | Herstellerangaben (DIN EN 365)
| Prüfintervall: | 1 Jahr |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | Sachkundige Person
| Vorhandene Einrichtungen |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
|  |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung

## E_elektrische Betriebsmittel
Name der Einrichtung
Nach DGUV V3 müssen elektrische Geräte regelmäßig auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft werden. Ortsveränderlicher Anlagen und Betriebsmittel umfassen alle Geräte wie bspw. Computer und Steckerleisten. Diese Anlagen müssen alle 6 Monate überprüft werden. Bei einer entsprechend geringen Fehlerquote kann das Prüfintervall verlängert werden. Ortsfeste Anlagen und Betriebsmittel sind fest verankert oder sehr massiv. Beisipele hierfür sind Kühlschränke, Herde oder auch die Verteiler. Diese Anlagen müssen alle 4 Jahre durch eine Elektrofachkraft geprüft werden.

## elektrische Betriebsmittel
ortsveränderliche Betriebsmittel - Prüfung
| Art der Prüfung: |  | Prüfung |  |  | Grundlage: |  | Durchführungsanweisungen zur DGUV Vorschrift 3
| Prüfintervall: |  | 6 Monate |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | Elektrofachkraft
| Vorhandene Einrichtungen |  |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
| Raum | Art/Bezeichnung |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung
ortsfeste Betriebsmittel - Prüfung
| Art der Prüfung: |  | Prüfung |  |  | Grundlage: |  | Durchführungsanweisungen zur DGUV Vorschrift 3
| Prüfintervall: |  | 4 Jahre |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | Elektrofachkraft
| Vorhandene Einrichtungen |  |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
| Raum | Art/Bezeichnung |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung

## E_Feuerlöscher
Name der Einrichtung
Feuerlöscher sind alle 2 Jahre durch eine sachkundige Person zu überprüfen. Je nach Art des Feuerlöschers werden ggf. zusätzliche Prüfungen nach 5 bzw. 10 Jahren fällig.

## Feuerlöscher
Feuerlöscher - Inspektion
| Art der Prüfung: | Inspektion/Funktionsprüfung |  |  | Grundlage: |  | DIN 14406-4
| Prüfintervall: | 2 Jahre |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | Sachkundige Person
| Vorhandene Einrichtungen |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
| Raum | Art/Bezeichnung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung
6L Schaum
Feuerlöscher - Innere Prüfung
| Art der Prüfung: | Innere Prüfung |  |  | Grundlage: |  | BetrSichV Anhang 2, Abschnitt 4
| Prüfintervall: | 5 Jahre |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | Befähigte Person
| Vorhandene Einrichtungen |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
| Raum | Art/Bezeichnung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung
6L Schaum
Feuerlöscher - Festigkeitsprüfung
| Art der Prüfung: | Festigkeitsprüfung |  |  | Grundlage: |  | BetrSichV Anhang 2, Abschnitt 4
| Prüfintervall: | 10 Jahre |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | Befähigte Person
| Vorhandene Einrichtungen |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
| Raum | Art/Bezeichnung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung
6L Schaum

## E_Glocken
Name der Einrichtung
Glockenanlagen sowie alle zugehörigen Komponenten sollten in regelmäßigen Abständen durch eine Fachfirma geprüft und gewartet werden. Bei der Überprüfung sollte auch die Standsicherheit des Glockenstuhles überprüft und wiederholt nachgewiesen werden. Hierbei sind auch die Blitzschutz- und Elektroanlagen zu berücksichtigen.

## Glocken
Glocken - Prüfung
| Art der Prüfung: | Prüfung |  |  | Grundlage: |  | DIN 4178 Glockentürme, DIN VDE 0185
| Prüfintervall: | 1 Jahr |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | Glockensachverständige, Glockensachberatung
| Vorhandene Einrichtungen |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
| Raum | Art/Bezeichnung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung
Glocken - Wartung
| Art der Prüfung: | Wartung |  |  | Grundlage: |  | DIN 4178 Glockentürme, DIN VDE 0185
| Prüfintervall: | 1 Jahr |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | Fachfirma
| Vorhandene Einrichtungen |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
| Raum | Art/Bezeichnung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung

## E_Grabmale
Name der Einrichtung
Grabmale sind mindestens einmal im Jahr auf ihre Standfestigkeit zu prüfen. Dabei sind an allen Grabmalen augenscheinliche sowie schwer erkennbare Mängel zu untersuchen und die Ergebnisse schriftlich festzuhalten.

## Grabmale
Grabmale - Prüfung
| Art der Prüfung: | Prüfung |  |  | Grundlage: |  | § 9 UVV Friedhöfe und Krematorien
| Prüfintervall: | 1 Jahr |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | fachkundige Person (u. a. Steinmetzmeister)
| Vorhandene Einrichtungen |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
| Raum | Art/Bezeichnung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung

## E_Kälteanlagen
Name der Einrichtung
Kälteanlagen sollten regelmäßigen Wartungen unterzogen werden. Zudem sind Dichtheitsprüfungen vorgeschrieben, deren Prüfzyklus sich nach dem CO2-Äquivalent richtet. Weiterhin sind nach VDI 6022 bei ortsfesten Kälteanlagen (Klimaanlagen) regelmäßige Hygienekontrollen erforderlich.
Die Instandhaltung, Wartung und Rückgewinnung von Kältemitteln darf nur von sachkundigem Personal durchgeführt werden.

## Kälteanlagen
Kälte - Wartung
| Art der Prüfung: | Wartung |  |  | Grundlage: |  | VDMA 24186, Herstellerangaben
| Prüfintervall: | nach Herstellerangabe |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | Sachkundige Person, Fachfirma
| Vorhandene Einrichtungen |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
|  |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung
Kälte - Prüfung
| Art der Prüfung: | Dichtheitsprüfung |  |  | Grundlage: |  | §§ 15 und 16 BetrSichV
| Prüfintervall: | alle 3 bis 24 Monate |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | Sachkundige Person, Fachfirma
| Vorhandene Einrichtungen |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
|  |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung
Lüftung - Hygieneinspektion
| Art der Prüfung: | Hygieneinspektion |  |  | Grundlage: |  | VDI 6022
| Prüfintervall: | 2 bis 3 Jahre |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | Sachkundige Person
| Vorhandene Einrichtungen |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
|  |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung

## E_Leitern
Name der Einrichtung
Leitern und Tritte sollten jährlich auf ihren ordnungsgemäßen Zustand geprüft werden. Die Prüffrist kann abweichen und muss in der Gefährdungsbeurteilung festgelegt werden, ebenso wie die Qualifikation des Prüfers. Die Prüfungen sind zu dokumentieren.

## Leitern
Leitern, Tritte, Gerüste - Prüfung
| Art der Prüfung: |  | Prüfung auf ordnungsgemäßen Zustand |  |  | Grundlage: |  | DIN EN 131 ¦ DGUV 208-016
| Prüfintervall: |  | 1 Jahr |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | Sachkundige Person
| Vorhandene Einrichtungen |  |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
| Raum | Art/Bezeichnung |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung

## E_Orgeln
Name der Einrichtung
Orgeln sollten auf Anfrage der Kirchengemeinden regelmäßig von einem Orgelsachverständigen auf Zustand, Schäden und Funktionstauglichkeit geprüft werden. Aufgrund der überwiegend vorhandenen elektrischen Komponenten sollte auch diese in die Prüfung einbezogen werden.

## Orgeln
Orgeln - Prüfung
| Art der Prüfung: |  | Prüfung |  |  | Grundlage: |  | -
| Prüfintervall: |  | nach Wartungsvertrag |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | Orgelsachverständiger
| Vorhandene Einrichtungen |  |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
| Raum | Art/Bezeichnung |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung

## E_Putzdecken
Name der Einrichtung
Putzdecken einer Kirche (samt Emporenuntersichten, Sakristei, etc.) sind regelmäßig auf Risse, Putzablösungen und weitere Auffälligkeiten zu prüfen.

## Putzdecken
Putzdecken in Kirchen - Prüfung
| Art der Prüfung: |  | Prüfung |  |  | Grundlage: |  | Festlegung Bistum Regensburg
| Prüfintervall: |  | alle 8 Jahre |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | (besonders) fachkundige Person
| Vorhandene Einrichtungen |  |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
| Raum | Art/Bezeichnung |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung
Putzdecken in Kirchen - Inspektion
| Art der Prüfung: |  | Inspektion |  |  | Grundlage: |  | Festlegung Bistum Regensburg
| Prüfintervall: |  | alle 2 bis 4 Jahre |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | fachkundige Person
| Vorhandene Einrichtungen |  |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
| Raum | Art/Bezeichnung |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung

## E_Rauchmelder
Name der Einrichtung
Rauchmelder sollten jährlich auf ihre korrekte Funktion geprüft werden. Dabei ist auch der Batterieladezustand zu überprüfen und gegebenenfalls sind Batterien auszutauschen. Nach der Installation neuer Rauchmelder müssen die Herstellerangaben beachtet werden, insbesondere hinsichtlich der Qualifikation des Prüfers.

## Rauchmelder
Rauchmelder - Prüfung
| Art der Prüfung: |  | Prüfung |  |  | Grundlage: |  | DIN 14676, DIN 14604
| Prüfintervall: |  | 1 Jahr |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | Sachkundige Person, Fachkraft
| Vorhandene Einrichtungen |  |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
| Raum | Art/Bezeichnung |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung

## E_RLT-Anlage
Name der Einrichtung
Wartungen sollten jährlich durch eine Fachfirma durchgeführt werden. Filter sollten nach Herstellerangaben regelmäßig, mind. jedoch jährlich ausgetauscht werden. Das Datum des letzten sowie des nächsten fälligen Filtertausches ist jeweils in der Checkliste festzuhalten.
Funktionsprüfungen sollten regelmäßig, in Abhängigkeit der Herstellerangaben, durch eine Fachfirma durchgeführt werden.
Hygienekontrolle sollten regelmäßig, in Abhängigkeit der Bauteiltypen, durchgeführt werden. Zusätzlich ist alle 2 bis 3 Jahre eine umfangreiche Hygieneinspektion notwendig. Prüfdaten sind zu dokumentieren und Protokolle sind aufzubewahren.

## RLT-Anlage
Lüftung - Filterwechsel
| Art der Prüfung: | Austausch der Luftfilter |  |  | Grundlage: |  | VDI 6022, VDMA 24186-1, Herstellerangaben
| Prüfintervall: | mind. jährlich |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | Sachkundige Person, Fachfirma
| Vorhandene Einrichtungen |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
|  |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung
Abluftfilter:
Außenluftfilter:
Lüftung - Wartung
| Art der Prüfung: | Wartung |  |  | Grundlage: |  | VDI 6022, VDMA 24186-1, Herstellerangaben
| Prüfintervall: | nach Herstellerangabe |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | Sachkundige Person, Fachfirma
| Vorhandene Einrichtungen |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
|  |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung
Zu- und Abluftgerät:
Lüftung - Prüfung
| Art der Prüfung: | Funktionsprüfung (Messung mit Protokoll) |  |  | Grundlage: |  | VDI 6022, ASR A3.6
| Prüfintervall: | nach Herstellerangabe |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | Sachkundige Person, Fachfirma
| Vorhandene Einrichtungen |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
|  |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung
Zu- und Abluftgerät:
Lüftung - Hygienekontrolle
| Art der Prüfung: | Hygienekontrolle |  |  | Grundlage: |  | VDI 6022
| Prüfintervall: | Abhängigkeit von Bauteiltypen |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | eingewiesene Person
| Vorhandene Einrichtungen |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
|  |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung
Zu- und Abluftgerät:
Lüftung - Hygieneinspektion
| Art der Prüfung: | Hygieneinspektion |  |  | Grundlage: |  | VDI 6022
| Prüfintervall: | 2 bis 3 Jahre |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | Sachverständige Person
| Vorhandene Einrichtungen |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
|  |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung
Zu- und Abluftgerät:

## E_RWA-Anlage
Name der Einrichtung
RWA-Anlagen und ihre Komponenten sollten regelmäßige gewartet und auf Ihre Funktion geprüft werden. Entsprechende Wartungen und Prüfungen sollten jährlich, in Abhängigkeit der Herstellerangaben, stattfinden.

## RWA-Anlage
RWA-Anlagen - Wartung und Prüfung
| Art der Prüfung: |  | Wartung und Prüfung |  |  | Grundlage: |  | DIN 18232
| Prüfintervall: |  | 1 Jahr |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | Sachkundige Person, Fachfirmen
| Vorhandene Einrichtungen |  |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
| Raum | Art/Bezeichnung |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung

## E_Schneelasten
Name der Einrichtung
Für den sicheren Umgang mit Schneelasten ist eine fortwährende Kontrolle des Gebäudezustandes von großer Wichtigkeit. Schadhafte Bauteile können die Tragfähigkeit negativ beeinflussen und die Gefährdung erhöhen. Während der Wartung des Daches sollte daher auch auf mögliche Auswirkungen von oder Schäden durch Schneelasten geachtet werden.
Dachräumungen sind grundsätzlich durch Fachfirmen (Dachdeckerei) durchzuführen.

## Schneelasten
Schneelasten - Kontrolle
| Art der Prüfung: |  | Kontrolle (im Rahmen der Dachwartung) |  |  | Grundlage: |  | Verkehrssicherungspflicht BGB §823, DGUV Information 212-002, DIN EN 1991
| Prüfintervall: |  | 1 Jahr |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | Sachkundige Person, Fachfirmen
| Vorhandene Einrichtungen |  |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
| Raum | Art/Bezeichnung |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung

## E_Sicherheitsstromversorgung
Name der Einrichtung
Sicherheitsstromversorgungsanlagen sollten in monatlichen Abständen einer Funktionsprüfung unterzogen werden. Die Funktionsprüfung muss durch einen Sachverständigen erfolgen.
Weiter ist im Zuge einer Bedarfsüberprüfung die Anlagenleistung mit dem erforderlichen Verbraucherleistungsbedarf zu überprüfen. Die Prüfung sollte jährlich erfolgen. Über die Prüfungen muss jeweils ein Messprotokoll erstellt werden, welches in das Anlagenlogbuch/Prüfbuch der Anlage zu übertragen ist.

## Sicherheitsstromversorgung
Sicherheitsstromversorgung - Funktionsprüfung
| Art der Prüfung: |  | Funktionsprüfung |  |  | Grundlage: |  | DIN 6280, VDI 6022
| Prüfintervall: |  | monatlich |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | sachkundige Person
| Vorhandene Einrichtungen |  |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
| Raum | Art/Bezeichnung |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung
Sicherheitsstromversorgung - Bedarfsüberprüfung
| Art der Prüfung: |  | Bedarfsüberprüfung |  |  | Grundlage: |  | DIN 6280, VDI 6022
| Prüfintervall: |  | jährlich |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | sachkundige Person, Elektrofachkraft
| Vorhandene Einrichtungen |  |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
| Raum | Art/Bezeichnung |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung

## E_Spielanlagen
Name der Einrichtung
Spielgeräte müssen regelmäßig überprüft werden. Neben der Überprüfug auf Gefahrenquellen im Rahmen von regelmäßigen Begehungen sollten alle 1-3 Monate Verschleiß- und Stabilitätskontrollen durchgeführt werden. Diese können durch einen Hausmeister oder einen Sachkundigen durchgeführt werden.
Spielgeräte müssen jährlich durch einen qualifizierten Prüfer einer Hauptinspektion unterzogen werden. Diese sollte spätestens jedes Jahr zu Beginn der Spielsaison stattfinden. Entsprechende Nachweise sind abzulegen.

## Spielanlagen
Spielgeräte - Sichtkontrolle
| Art der Prüfung: |  | Sichtkontrolle |  |  | Grundlage: |  | DIN EN 1176
| Prüfintervall: |  | wöchentlich (empfohlen) |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | Hausmeister, Erzieher/in etc.
| Vorhandene Einrichtungen |  |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
| Raum | Art/Bezeichnung |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung
| Außen | Schaukel
Spielgeräte - Verschleißkontrolle
| Art der Prüfung: |  | Prüfung |  |  | Grundlage: |  | DIN EN 1176
| Prüfintervall: |  | 1-3 Monate |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | sachkundige Person
| Vorhandene Einrichtungen |  |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
| Raum | Art/Bezeichnung |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung
| Außen | Schaukel
Spielgeräte - Hauptinspektion
| Art der Prüfung: |  | Hauptinspektion |  |  | Grundlage: |  | DIN 79161
| Prüfintervall: |  | 1 Jahr, Saisonbeginn |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | Qualifizierter Prüfer
| Vorhandene Einrichtungen |  |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
| Raum | Art/Bezeichnung |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung
| Außen | Schaukel

## E_Standsicherheit
Name der Einrichtung
Für Gebäude ab Klasse 4 empfiehlt die bayrischen Bauordnung die Standsicherheit während der Nutzungsphase regelmäßig überprüfen zu lassen. Die angegebenen Intervalle dienen hierbei als Orientierungshilfe. Das tatsächliche Intervall hängt vom Zustand, Alter, Nutzung und Umweltbedingungen des Gebäudes ab.

## Standsicherheit
Standsicherheit Gebäude - Begehung
| Art der Prüfung: |  | Begehung |  |  | Grundlage: |  | -
| Prüfintervall: |  | alle 3 Jahre |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | fachkundige Person/Eigentümer
| Vorhandene Einrichtungen |  |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
| Raum | Art/Bezeichnung |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung
Standsicherheit Gebäude - Sichtkontrolle
| Art der Prüfung: |  | Sichtkontrolle |  |  | Grundlage: |  | -
| Prüfintervall: |  | alle 5 Jahre |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | fachkundige Person
| Vorhandene Einrichtungen |  |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
| Raum | Art/Bezeichnung |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung
Standsicherheit Gebäude - eingehende Überprüfung
| Art der Prüfung: |  | eingehende Überprüfung |  |  | Grundlage: |  | -
| Prüfintervall: |  | alle 12 Jahre |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | besonders fachkundige Person
| Vorhandene Einrichtungen |  |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
| Raum | Art/Bezeichnung |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung

## E_Trinkwasseranlagen
Name der Einrichtung
Für Installationsanlagen, in denen Trinkwasser im Rahmen einer öffentlichen Tätigkeit (z.B. in Kindergärten) abgegeben wird, besteht eine Untersuchungspflicht auf Legionellen. Die jährliche Prüfung sollte von einer zugelassenen Untersuchungsstelle durchgeführt werden.
Die Festlegung der Untersuchungsintervalle für Kaltwasseruntersuchungen erfolgt gemäß der Trinkwasserverordnung durch das zuständige Gesundheitsamt. Das Bistum Regensburg empfiehlt für Kindertageseinrichtungen eine jährliche mikrobiologische Untersuchung (auf E.coli, coliforme Keime, Koloniezahl bei 22° und 36° C sowie P. aeruginosa) und eine Schwermetalluntersuchung (Blei, Kupfer, Nickel, Eisen, Cadmium) alle drei Jahre.

## Trinkwasseranlagen
Trinkwasseranlagen - Hygieneinspektion
| Art der Prüfung: | Legionellenprüfung |  |  | Grundlage: |  | TrinkwVO, VDI 6023
| Prüfintervall: | 1 Jahr |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | Zugelassene Untersuchungsstelle
| Vorhandene Einrichtungen |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
|  |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung
Trinkwasseranlagen - Prüfung
| Art der Prüfung: | Wartung und Prüfung |  |  | Grundlage: |  | DIN EN 806-5
| Prüfintervall: | 1 Jahr |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | Fachfirma
| Vorhandene Einrichtungen |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
|  |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung

## E_Türen
Name der Einrichtung
Kraftbetätigte Türen sollten jährlich von einer sachkundigen Person auf ihre Funktionssicherheit geprüft werden.

## Türen
Kraftbetätigte Türen - Prüfung
| Art der Prüfung: |  | Prüfung |  |  | Grundlage: |  | ASR A1.7, DIN EN 16005
| Prüfintervall: |  | 1 Jahr |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | Sachkundige Person
| Vorhandene Einrichtungen |  |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
| Raum | Art/Bezeichnung |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung

## E_Wärmeversorgungsanlagen
Name der Einrichtung
Wärmeversorgungsanlagen müssen regelmäßigen wiederkehrenden Prüfungen unterzogen werden. Neben einer jährlichen Abgasmesserung müssen Druckgeräte regelmäßig, in Abhängigkeit der Gefährdungsbeurteilung, durch eine sachverständige Person geprüft werden.
Weiterhin sollten regelmäßige Inspektionen und Wartungen in Anlehnung an die AMEV an Wärmeversorgungsanlagen durch eine Fachfirma durchgeführt werden.

## Wärmeversorgungsanlagen
Wärme - Wartung
| Art der Prüfung: | Wartung |  |  | Grundlage: |  | GEG, Herstellerangaben
| Prüfintervall: | nach Herstellerangaben |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | Fachfirma
| Vorhandene Einrichtungen |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
|  |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung
Wärme - Prüfung
| Art der Prüfung: | Prüfung |  |  | Grundlage: |  | BetrSichV
| Prüfintervall: | nach Herstellerangabe |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | Befähigte Person
| Vorhandene Einrichtungen |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
|  |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung
Wärme - Abgasmessung
| Art der Prüfung: | Abgasmessung |  |  | Grundlage: |  | 1.BImSchV
| Prüfintervall: | 1 Jahr |  |  | Qualifikation des Prüfers: |  | Befähigte Person
| Vorhandene Einrichtungen |  | Prüfung 1 |  | Prüfung 2 |  | Prüfung 3 |  | Prüfung 4 |  | Prüfung 5 |  | Prüfung 6
|  |  | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung | Datum der Prüfung | Nächste Prüfung